7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

  - Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки. Гарантийные обязательства Производителя возникают при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки оборудования.

Срок службы- 10 лет.

  - Изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание изделий, вышедших из строя, следующих условиях:

7.2.1.В течение гарантийного срока Изготовитель обязуется осуществлять гарантийный ремонт изделия в случае обнаружения заводского брака.

7.2.2. Гарантия осуществляется при предъявлении паспорта изделия, заверенного печатью Изготовителя с указанием наименования.

7.2.3. Комплектность и внешний вид изделия проверяется Заказчиком при приемке изделия в присутствии персонала Изготовителя. Претензии по комплектности и внешнему виду после приемки не принимаются.

7.2.4. Изготовитель оставляет за собой право прервать гарантию в следующих случаях:

- установка и подключение НКУ организациями, не имеющими лицензии на проведение дано вида работ;

- самостоятельный ремонт, изменение электрической схемы НКУ;

- нарушение правил эксплуатации и режимов, приводящих к потере работоспособности НКУ;

- внешние повреждения, повлекшие за собой потерю работоспособности НКУ.

7.2.5. При аннулировании гарантийных обязательств ремонт может быть произведен в платном порядке, без восстановления или продления гарантии.

  - Демонтаж заказчиком вышедшей из строя части оборудования для доставки в гарантийный ремонт не влечет за собой прекращения гарантийных обязательств Изготовителя.

8.УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация оборудования производится в соответствии с  действующим законодательством в Российской Федерации

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Изделие изготовлено и упаковано в соответствии с ТУ 27.12.31-003-16610114-2021 и  соответствует требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 ,ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска   08.10.2025

Руководитель службы качества

М.П.                                               	________________Лоншаков А.А

личная подпись	Ф И О

10.СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изделие изготовлено ООО «Электротехнологии» РФ, 664043

г. Иркутск, Бул. Рябикова, дом 36/2, кв.1,

Тел: (3952) 93-27-93, E-mail: info@et38.ru

КОД ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 10 990 0

КОД ОКПД2 27.12.31.000

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ»

Низковольтное комплектное устройство

ШУЗ

Тип НКУ-ЭТ-1-03-010-УХЛ4

Заводской номер: 282102025

Паспорт и руководство по эксплуатации

Технические условия:  27.12.31-003-16610114-2021

Безопасность изделия подтверждается сертификатом соответствия № _ЕАЭС RU C-RU.АЮ68.B.00042/21_выданным органом по сертификации продукции и услуг ООО «ИЦСиМ», (рег. № RA.RU.10АЮ68)

г.Иркутск

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Низковольтное комплектное устройство (далее- НКУ)- шкаф управления задвижкой предназначен для контроля и управления всеми компонентами системы с  защитой отходящих линий автоматическими выключателями.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Номинальная сила тока питания, A | 10 |
| --- | --- |
| Род тока | переменный |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 690 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 220 |
| Номинальный условный ток короткого замыкания, кА | 4.5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Класс шкафа по ГОСТ Р 50698 | I |
| Вид внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1 | 1 |
| Тип электрических соединений | FFF |
| Группа условий окружающей среды по ЭМС по ГОСТ IEC 61439-1 | В |
| Тип электрических соединений | FFF |
| Вид системы заземления | TN-S |
| Габаритные размеры, мм В/Ш/Г | 650*500*220 |
| Масса изделия не более, кг | 10 |
| Конструктивное исполнение по виду установки: - встраиваемое в нишу размером, мм: В/ Ш /Г - навесное; - напольное | навесное |

3.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

НКУ предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

а) в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнение по ГОСТ 15150 -УХЛ, категория размещения -4;

b) в части воздействия механических факторов – группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516;

с) высота над уровнем моря – не более 2000 м;

d) рабочее положение в пространстве – вертикальное, с допустимым отклонением в сторону на 5 градусов

е) температура окружающего воздуха – в соответствии с климатическим исполнением по ГОСТ 15150.

f) степень загрязнения окружающей среды – 2 по ГОСТ Р 51321.1

Перед вводом в эксплуатацию все соединения должны быть подтянуты.

Профилактическую проверку и обслуживание НКУ необходимо проводить только при снятом напряжении

Эксплуатация НКУ должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также указаниями, изложенными в эксплуатационной документации, входящих в комплект поставки.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

  - В комплект поставки входят:

а)  НКУ, в комплектации согласно заказа;

b)  Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

с)  ключи от дверей – 1 комплект;

  - Вводные сальники в комплект поставки не входят, если не предусмотрено при заказе.

- МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Меры безопасности.

    - К монтажу и обслуживанию НКУ допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

5.1.2 Корпус НКУ должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1-7.

  - Монтаж НКУ.

    - НКУ, при монтаже на месте, должно устанавливаться с учетом расположения органов управления аппаратов на высоте от 600 до 1800 от нижнего основания и шкал счетчиков – на высоте 1000-1800 мм.

    - НКУ, предназначенное для установки вне электрощитового помещения, должно быть обеспечено запорным устройством, исключающим доступ лицам, не имеющим на это разрешения.

    - Перед установкой НКУ необходимо проверить соответствие технических данных, которые указаны на установленной на корпусе пункта этикетке, проектной документации.

    - Произвести затяжку всех электрических соединений, проверить целостность узлов, аппаратов, изоляции электрических цепей.

    - Установить НКУ на месте эксплуатации и закрепить.   Произвести подключение внешних кабелей и проводов к зажимам соответствующих аппаратов, шинных мостов. Зажимы пригодны для присое-динения к ним медных проводников.

    - Произвести заземление корпуса НКУ, используя при этом заземляющие устройства.

  - Техническое обслуживание.

5.3.1 Периодическое обслуживание производится в соответствии с инструкциями эксплуатирующих организаций, но не реже одного раза в шесть месяцев, при этом необходимо проверить:

а)    состояние контактных зажимов и крепежа;

b)    состояние заземления;

с)    целостность корпуса.

    - Полный осмотр НКУ производить при выключенном напряжении не реже одного раза в год. При этом, кроме перечисленного в п. 5.3.1

а)    убедиться в исправности всех элементов пункта;

b)    Проверить исправность, отсутствие загрязнения и подгорания контактных систем;

с)    заменить сильно изношенные детали новыми.

е)    при обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации НКУ, следует незамедлительно предпринять меры по отключению НКУ и сообщить обслуживающему электротехническому персоналу. До устранения неисправностей запрещается эксплуатировать НКУ

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

6.1 Упакованное изделие может транспортироваться в крытых транспортных средствах, железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т.д., в соответствии с действующими правилами перевозки на данном виде транспорта

6.2 Условия транспортирования по воздействию механических факторов должны соответствовать требованиям группе С по ГОСТ 23216, а по воздействию климатических факторов должны соответствовать требованиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха от -50 до +50 °С; относительная влажность воздуха 98% при 25°С; атмосферное давление 84 -106,7кПа (630...800 мм.рт.ст.), а также правилам и нормам, действующим на данных видах транспорта

  - НКУ до введения в эксплуатацию должны храниться:

-  упакованные  -  условия хранения 2 по ГОСТ 15150;

-  неупакованные  -  условия хранения 1 по ГОСТ 15150.

Срок хранения- 2 года